## Sheet1
Version: 1
Object ID | Signal name | String ID | En Reg | En Addr | En TPConfigDW | En condition | En bit pos | Reg | Addr | Disabled | Scale | Dana Type | Low limit | High limit
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTemperature' | Temperature stpt | 1 | x | x | 2 | x | 7 | 4 | 121 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2203 'Unit1\AnalogInp.ExtTempSpv' | External setpoint | 2 | 1 | 833 | x | x | x | 3 | 41 | TRUE | TRUE | 1 | -64 | 100
0x230A 'Unit1\TempControl.TmpActSpv' | Temperature act stpt | 3 | x | x | 2 | x | 22 | 3 | 128 | TRUE | TRUE | 1 | -64 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.Aux1SpvTemp' | 1 Temperature stpt | 4 | x | x | 2 | x | 10 | 4 | 141 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.Aux2SpvTemp' | 2 Temperature stpt | 5 | x | x | 2 | x | 11 | 4 | 142 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.DeadBandComf' | Comfort tmp deadz | 6 | x | x | 2 | x | 7 | 4 | 122 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.DeadBandEco' | Economy tmp deadz | 7 | x | x | 2 | x | 7 | 4 | 123 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpHtgCmf' | Comfort htg stpt | 8 | x | x | 2 | x | 8 | 4 | 125 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpClgCmf' | Comfort clg stpt | 9 | x | x | 2 | x | 8 | 4 | 126 | FALSE | TRUE | 0 | 21 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpHtgEco' | Economy htg stpt | 10 | x | x | 2 | x | 8 | 4 | 127 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 21
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpClgEco' | Economy clg stpt | 11 | x | x | 2 | x | 8 | 4 | 128 | FALSE | TRUE | 0 | 23 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpOutMin' | Outs air temp X1 | 12 | x | x | 2 | x | 9 | 4 | 129 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpOutMax' | Outs air temp X2 | 13 | x | x | 2 | x | 9 | 4 | 130 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpSplyMin' | Supply air temp Y1 | 14 | x | x | 2 | x | 9 | 4 | 131 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTmpSplyMax' | Supply air temp Y2 | 15 | x | x | 2 | x | 9 | 4 | 132 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\aoHumitityControl.HumiditySpv' | Hum stpt rel | 16 | x | x | 2 | x | 12 | 4 | 157 | FALSE | TRUE | 0 | -64 | 80
0x2301 'Unit1\aoHumitityControl.DeadBandHum' | Humidity deadz rel | 17 | x | x | 2 | x | 12 | 4 | 158 | FALSE | TRUE | 0 | -64 | 64
0x2301 'Unit1\FanControl.AirQSpv' | Air quality stpt | 18 | 4 | 805 | x | < 2 | x | 4 | 110 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowSplySpv' | Supply air flow stpt | 19 | x | x | 1 | x | 0 | 4 | 51 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 150000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtSpv' | Extract air flow stpt | 20 | x | x | 1 | x | 1 | 4 | 53 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 150000
0x230A 'Unit1\FanControl.FlowSplyActSpv' | Supply air flow act stpt | 21 | x | x | 2 | x | 18 | 3 | 122 | TRUE | FALSE | 2 | 0 | 150000
0x230A 'Unit1\FanControl.FlowExtActSpv' | Extract air flow act stpt | 22 | x | x | 2 | x | 19 | 3 | 124 | TRUE | FALSE | 2 | 0 | 150000
0x2301 'Unit1\FanControl.DuctPSplySpv' | Supply air pressure stpt | 23 | x | x | 1 | x | 10 | 4 | 81 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x2301 'Unit1\FanControl.DuctPExtSpv' | Extract air pressure stpt | 24 | x | x | 1 | x | 11 | 4 | 82 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x230A 'Unit1\FanControl.DuctPSplyActSpv' | Supply air press act stpt | 25 | x | x | 2 | x | 20 | 3 | 126 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x230A 'Unit1\FanControl.DuctPExtActSpv' | Extract air pressure act stpt | 26 | x | x | 2 | x | 21 | 3 | 127 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x2300 'Unit1\TempControl.MixDmpClsdCtrl.minFrshAir' | Min fresh air | 27 | 0 | 887 | x | x | x | 4 | 156 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.SplyFanRegSpv' | Supply fan stpt | 28 | x | x | 1 | x | 19 | 4 | 90 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFanRegSpv' | Extract fan stpt | 29 | x | x | 1 | x | 20 | 4 | 91 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan2RegSpv' | 2 Extract fan stpt | 30 | x | x | 1 | x | 21 | 4 | 92 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan3RegSpv' | 3 Extract fan stpt | 31 | x | x | 1 | x | 22 | 4 | 93 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan4RegSpv' | 4 Extract fan stpt | 32 | x | x | 1 | x | 23 | 4 | 94 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan5RegSpv' | 5 Extract fan stpt | 33 | x | x | 1 | x | 24 | 4 | 95 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan6RegSpv' | 6 Extract fan stpt | 34 | x | x | 1 | x | 25 | 4 | 96 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan7RegSpv' | 7 Extract fan stpt | 35 | x | x | 1 | x | 26 | 4 | 97 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan8RegSpv' | 8 Extract fan stpt | 36 | x | x | 1 | x | 27 | 4 | 98 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.ExtFan9RegSpv' | 9 Extract fan stpt | 37 | x | x | 1 | x | 28 | 4 | 99 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan2Spv' | 2 Extract air flow stpt | 38 | x | x | 1 | x | 2 | 4 | 55 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan3Spv' | 3 Extract air flow stpt | 39 | x | x | 1 | x | 3 | 4 | 57 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan4Spv' | 4 Extract air flow stpt | 40 | x | x | 1 | x | 4 | 4 | 59 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan5Spv' | 5 Extract air flow stpt | 41 | x | x | 1 | x | 5 | 4 | 61 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan6Spv' | 6 Extract air flow stpt | 42 | x | x | 1 | x | 6 | 4 | 63 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan7Spv' | 7 Extract air flow stpt | 43 | x | x | 1 | x | 7 | 4 | 65 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan8Spv' | 8 Extract air flow stpt | 44 | x | x | 1 | x | 8 | 4 | 67 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FlowExtFan9Spv' | 9 Extract air flow stpt | 45 | x | x | 1 | x | 9 | 4 | 69 | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 50000
0x2301 'Unit1\FanControl.FollowingFactor' | Following factor | 46 | x | x | 1 | x | 15 | 4 | 86 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 1000
0x2300 'Unit1\FanControl.FrostSpv' | Frost setpoint | 47 | x | x | 1 | x | 18 | 4 | 89 | FALSE | TRUE | 1 | -64 | 64
0x2301 'Unit1\FanControl.SpvEconomyMode' | Economy setpoint | 48 | x | x | 1 | x | 14 | 4 | 85 | FALSE | FALSE | 0 | 30 | 100
0x2301 'Unit1\FanControl.KFactorSplyFan' | K-fact supply fan | 49 | x | x | 1 | x | 12 | 4 | 83 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x2301 'Unit1\FanControl.KFactorExtFan' | K-fact extract fan | 50 | x | x | 1 | x | 13 | 4 | 84 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 2000
0x2301 'Unit1\TempControl.MinMaxTmpCtrl.MinSpv' | Supply tmp min stpt | 51 | 0 | 843 | x | x | x | 4 | 146 | FALSE | TRUE | 0 | 10 | 31
0x2301 'Unit1\TempControl.MinMaxTmpCtrl.MaxSpv' | Supply tmp max stpt | 52 | 0 | 843 | x | x | x | 4 | 147 | FALSE | TRUE | 0 | 16 | 150
0x2301 'Unit1\TempControl.TDeltaMinMaxCsc' | Min/max ctrlr sply delta | 53 | 0 | 843 | x | x | x | 4 | 148 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 10
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTChovrClg' | Su/Wi clg stpt | 54 | 4 | 823 | x | == 2 | x | 4 | 143 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 30
0x2301 'Unit1\TempControl.SpvTChovrHtg' | Su/Wi htg stpt | 55 | 4 | 823 | x | == 2 | x | 4 | 144 | FALSE | TRUE | 0 | 20 | 100
0x2300 'Unit1\aoHumitityControl.HumMaxCtlr.MaxSpv' | Supply hum max stpt | 56 | 0 | 912 | x | x | x | 4 | 159 | FALSE | TRUE | 0 | 0 | 100
0x2300 'Unit1\FanControl.DampDlyOff' | Damper delay off | 57 | 4 | 808 | x | > 0 | x | 4 | 115 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 36000