## Sheet1
Version: 1
Var name | Value
ROOM_PRESSURES_EN_REG | 4
ROOM_PRESSURES_EN_ADDR | 830
ROOM_PRESSURES_REG | 3
ROOM_PRESSURES_ADDR_START | 301
ROOM_PRESSURES_DATA_TYPE | 1
ROOM_PRESSURES_STRING_ID_START | 56
ROOM_PRESSURES_SCALE | 0.1
VAV_NUMBER_REG | 4
VAV_NUMBER_ADDR | 830
VAV_STRING_ID_START | 102
VAV_ADDR_START | 301
VAV_REG | 3
VAV_DATA_TYPE | 1
VAV_SCALE | 0.1
VAV_SPLY_REG_EN_REG | 1
VAV_SPLY_REG_EN_ADDR_START | 811
Object ID | Signal name | String ID | En Reg | En Addr | En TPConfigDW | En condition | En bit pos | Reg | Addr | Scale | Dana Type
#GROUP# STANDARD
0x2300 'Unit1\DigitalInp.FDampInputs.FDampAlmTiDly' | Fire dmpr open time | 1 | 4 | 802 | x | > 0 | x | 3 | 33 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.ExtTempSpv' | External setpoint | 2 | 1 | 833 | x | x | x | 3 | 41 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TOutdoor' | Outdoor temperature | 3 | 1 | 834 | x | x | x | 3 | 42 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TOutsideAir' | Outside air temp | 4 | 1 | 835 | x | x | x | 3 | 43 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TSupplyAir' | Supply air temp | 5 | 1 | 836 | x | x | x | 3 | 44 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TExtractAir' | Extract air temp | 6 | 1 | 837 | x | x | x | 3 | 45 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TRoom' | Room temperature | 7 | 1 | 838 | x | x | x | 3 | 46 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TRoomUnit' | Room unit temp | 8 | 1 | 839 | x | x | x | 3 | 47 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TExhaustAir' | Exhaust air tmp | 9 | 1 | 840 | x | x | x | 3 | 48 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TBfClr' | Tmp before cooler | 10 | 1 | 841 | x | x | x | 3 | 49 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TAfClr' | Tmp after cooler | 11 | 1 | 842 | x | x | x | 3 | 50 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.B11-Temp' | B11-Temperature | 12 | 1 | 843 | x | x | x | 3 | 51 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.B12-Temp' | B12-Temperature | 13 | 1 | 844 | x | x | x | 3 | 52 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.B13-Temp' | B13-Temperature | 14 | 1 | 845 | x | x | x | 3 | 53 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.B14-Temp' | B14-Temperature | 15 | 1 | 846 | x | x | x | 3 | 54 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TAux1' | Auxiliary tmp 1 | 16 | 1 | 847 | x | x | x | 3 | 55 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TAux2' | Auxiliary tmp 2 | 17 | 1 | 848 | x | x | x | 3 | 56 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TAux3' | Auxiliary tmp 3 | 18 | 1 | 849 | x | x | x | 3 | 57 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.TAux4' | Auxiliary tmp 4 | 19 | 1 | 850 | x | x | x | 3 | 58 | 0.1 | 1
0x2203 'Unit1\AnalogInp.HuRelSplyAir' | Sply air hum rel | 20 | 1 | 851 | x | x | x | 3 | 59 | 0.1 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.HuRelExtAir' | Extract air hum rel | 21 | 1 | 852 | x | x | x | 3 | 60 | 0.1 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.HuRelRoom' | Room humidity rel | 22 | 1 | 853 | x | x | x | 3 | 61 | 0.1 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.HuRelOutAir' | Outs air hum rel | 23 | 1 | 854 | x | x | x | 3 | 62 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.EnthSplyAir' | Supply air enthalpy | 24 | 1 | 851 | x | x | x | 3 | 63 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.HumAbsSplyAir' | Supply air hum abs | 25 | 1 | 851 | x | x | x | 3 | 64 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.EnthExtAir' | Extract air enthalpy | 26 | 1 | 852 | x | x | x | 3 | 65 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.HumAbsExtAir' | Extract air hum abs | 27 | 1 | 852 | x | x | x | 3 | 66 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.EnthOutAir' | Outs air enthalpy | 28 | 1 | 853 | x | x | x | 3 | 67 | 0.1 | 0
0x230A 'Unit1\AnalogInp.HumAbsOutAir' | Outs air hum abs | 29 | 1 | 853 | x | x | x | 3 | 68 | 0.1 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AirQuality' | Air quality | 30 | 1 | 855 | x | x | x | 3 | 69 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AirQuality2' | Air quality 2 | 31 | 1 | 856 | x | x | x | 3 | 70 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AirQuality3' | Air quality 3 | 32 | 1 | 857 | x | x | x | 3 | 71 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AirQuality4' | Air quality 4 | 33 | 1 | 858 | x | x | x | 3 | 72 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.DiffPSenSuFan' | Pressure supply fan | 34 | 1 | 859 | x | x | x | 3 | 73 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.DiffPSenExFan' | Pressure extract fan | 35 | 1 | 860 | x | x | x | 3 | 74 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.DiffPSenSuAir' | Supply air pressure | 36 | 1 | 861 | x | x | x | 3 | 75 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.DiffPSenExAir' | Extract air pressure | 37 | 1 | 862 | x | x | x | 3 | 76 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.FreshAirFilter' | Fresh air filter | 38 | 1 | 863 | x | x | x | 3 | 77 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.ExtAirFilter' | Extract filter | 39 | 1 | 864 | x | x | x | 3 | 78 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.SplyAirFilter' | Supply filter | 40 | 1 | 865 | x | x | x | 3 | 79 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.ExhAirFilter' | Exhaust filter | 41 | 1 | 866 | x | x | x | 3 | 80 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AuxSplyFilter' | 2 Aux supply filter | 42 | 1 | 867 | x | x | x | 3 | 81 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AuxSplyFilter2' | 3 Aux supply filter | 43 | 1 | 868 | x | x | x | 3 | 82 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AuxExtFilter' | 2 Aux extract filter | 44 | 1 | 869 | x | x | x | 3 | 83 | 1.0 | 0
0x2203 'Unit1\AnalogInp.AuxExtFilter2' | 3 Aux extract filter | 45 | 1 | 870 | x | x | x | 3 | 84 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.FlowSplyAir' | Supply air flow | 46 | 1 | 871 | x | x | x | 3 | 85 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.FlowExtAir' | Extract air flow | 47 | 1 | 872 | x | x | x | 3 | 87 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.DuctPressSply' | Supply air pressure | 48 | 1 | 873 | x | x | x | 3 | 89 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.DuctPressExt' | Extract air pressure | 49 | 1 | 874 | x | x | x | 3 | 90 | 1.0 | 0
0x230A 'Unit1\aoKNX.RcvDDC1Value2' | Outdoor temperature 2 | 50 | 1 | 875 | x | x | x | 3 | 91 | 0.1 | 1
0x230A 'Unit1\aoKNX.RcvDDC2Value2' | Outdoor temperature 1 | 51 | 1 | 876 | x | x | x | 3 | 92 | 0.1 | 1
0x2200 'Unit1\ModbusMS.PowerSplyFan' | Supply fan power | 52 | x | x | 2 |  | 23 | 3 | 131 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.SFPValueSplyFan' | SFP supply fan | 53 | x | x | 2 |  | 23 | 3 | 132 | 0.001 | 0
0x2200 'Unit1\ModbusMS.PowerExtrFan' | Ext fan power | 54 | x | x | 2 |  | 24 | 3 | 146 | 1.0 | 0
0x2200 'Unit1\FanControl.SFPValueExtFan' | SFP extract fan | 55 | x | x | 2 |  | 24 | 3 | 147 | 0.001 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.SplyFanCtrl.Var.Pos' | Sply fan outp sign | 76 | 1 | 920 | x | x | x | 3 | 161 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFanCtrl.Var.Pos' | Extr fan outp signal | 77 | 1 | 921 | x | x | x | 3 | 162 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan2Ctrl.Var.Pos' | 2 Extr fan outp signal | 78 | 1 | 922 | x | x | x | 3 | 163 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan3Ctrl.Var.Pos' | 3 Extr fan outp signal | 79 | 1 | 923 | x | x | x | 3 | 164 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan4Ctrl.Var.Pos' | 4 Extr fan outp signal | 80 | 1 | 924 | x | x | x | 3 | 165 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan5Ctrl.Var.Pos' | 5 Extr fan outp signal | 81 | 1 | 925 | x | x | x | 3 | 166 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan6Ctrl.Var.Pos' | 6 Extr fan outp signal | 82 | 1 | 926 | x | x | x | 3 | 167 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan7Ctrl.Var.Pos' | 7 Extr fan outp signal | 83 | 1 | 927 | x | x | x | 3 | 168 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan8Ctrl.Var.Pos' | 8 Extr fan outp signal | 84 | 1 | 928 | x | x | x | 3 | 169 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\FanControl.ExtFan9Ctrl.Var.Pos' | 9 Extr fan outp signal | 85 | 1 | 929 | x | x | x | 3 | 170 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.MixDmpReg' | Mixing dampers outp signal | 86 | 1 | 930 | x | x | x | 3 | 171 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.HrcReg' | Hrec outp signal | 87 | 1 | 931 | x | x | x | 3 | 172 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.HtgVlvReg' | Heating outp signal | 88 | 1 | 932 | x | x | x | 3 | 173 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.ClgVlvReg' | Cooling outp signal | 89 | 1 | 933 | x | x | x | 3 | 174 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.HtgClgVlvReg' | Htg/Clg outp signal | 90 | 1 | 934 | x | x | x | 3 | 175 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.ElHeater.ElHeaterReg' | El heating outp signal | 91 | 1 | 935 | x | x | x | 3 | 176 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.AuxElHtg1.Pos' | El heating | 92 | 1 | 937 | x | x | x | 3 | 178 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.AuxElHtg2.Pos' | 2 Electrical heating | 93 | 1 | 939 | x | x | x | 3 | 180 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\aoHumitityControl.HumidifierReg' | Hum outp signal | 94 | 1 | 940 | x | x | x | 3 | 181 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\aoHumitityControl.DeHumidifierReg' | Dehum outp signal | 95 | 1 | 941 | x | x | x | 3 | 182 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRFReg' | VRF outp signal | 96 | 1 | 942 | x | x | x | 3 | 201 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRFStartAO' | VRF command AO | 97 | 1 | 943 | x | x | x | 3 | 202 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRFChovrAO' | VRF Htg/Clg AO | 98 | 1 | 944 | x | x | x | 3 | 203 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRF2Reg' | VRF2 outp signal | 99 | 1 | 945 | x | x | x | 3 | 204 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRF2StartAO' | VRF2 command AO | 100 | 1 | 946 | x | x | x | 3 | 205 | 0.1 | 0
0x2206 'Unit1\TempControl.VRF.VRF2ChovrAO' | VRF2 Htg/Clg AO | 101 | 1 | 947 | x | x | x | 3 | 206 | 0.1 | 0
#GROUP# POOL
Note on C19: Author: ID iz tablice stringova u weinteku [002] TrendString
Note on D19: Author: tip registra za provjeru postojanja stignala
Note on E19: Author: adresa za provjeru postojanja signala
Note on F19: Author: DW (double word u kojem bitovi označuju postojanje odgovarajućeg signala) za provjeru postojanja signala
Note on G19: Author: uvijet za provjeru postojanja signala. Npr: < 1 > 2 == 3
Note on H19: Author: pozicija bita u DW-u za provjeru postojanja signala
Note on I19: Author: tip registra signala
Note on J19: Author: adresa signala
Note on L19: Author: modbus data type